Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

| Согласовано __________________________ ___________/______________ «___»_______________20__ г |  |
| --- | --- |

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

# УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

#### ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

#### ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования

Профессии 13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Уровень подготовки: базовый

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Форма обучения: очная

2019г

Разработали:  мастер п/о Кислицина Е.А.

РАССМОТРЕНО

на заседании ПЦК _________________________________________

протокол № ____ от ___________20___ г.

Председатель ПЦК

________________ /___________________/

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы

Программа учебной  практики по профессиональному модулю ПМ 02 Проверка и наладка электрооборудования является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

в части освоения квалификации: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ВПД): Проверка и наладка электрооборудования.

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

1.2 Цели практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и первоначального  опыта практической работы по профессии

1.3 Формы контроля

По учебной  практике  предусмотрен контроль в форме зачета, аттестационного листа по практике руководителя практики от  образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

Результаты прохождения учебной  практики обучающимися, учитываются при итоговой аттестации.

1.4 Количество часов на освоение программы практики

Учебная практика ПМ02 «Проверка и наладка электрооборудования»  рассчитана на  180  часов  (6 недель).

1.5 Условия организации практики

Учебная  практика может быть организована в  учебно-производственных мастерских  по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  филиала ГАПОУ МИК в г. Кувандыке, в форме учебных занятий по 6 часов.

2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

| № п/п | Вид работ | Содержание практики | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов. | - Подготовить рабочее место к работе. - Включить прибор и поставить переключатель в положение для измерения сопротивления (Ом). - Установить выводы в соответствующие гнезда на мультиметре и соединить между собой щупы, на дисплее мультиметра появится 0. - Калибровка. Переключить мультиметр в режим измерения постоянного тока на предел 200 мВ, подать на вход 190мВ. Подстроить показания прибора. | 6ч |
| 2 | Измерение электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов. | - Подготовить рабочее место к работе - Настройка аналоговых приборов к работе. - Сборка схемы с включением двух измерительных приборов - вольтметра, амперметра. - Подача питания на схему и снятие показаний приборов. - Настройка мультиметра к работе. Снятие показаний величин силы тока и напряжения с помощью мультиметра. - Сравнить результаты показаний приборов. | 6ч |
| 3 | Измерение электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов. | - Подготовить рабочее место к работе. - Настроить аналоговые приборы к работе. - Собрать схему с включением трех измерительных приборов - вольтметра, ваттметра, амперметра. - Подать питания на схему и снять показания приборов. - Настроить мультиметр к работе. Снять показания величин силы тока и напряжения. -Вычислить мощность по формуле. - Сравнить результаты показаний приборов и вычисления. | 6ч |
| 4 | Проверка электроизмерительных приборов. | - Подготовить рабочее место к работе - Провести внешний осмотр электроизмерительного прибора. - Проверить электрическую прочность изоляции прибора. - Выбрать эталонную схему включения приборов. - Собрать схему с включением эталонного и проверяемого прибора. - Установить стрелку приборов на нулевые точки шкалы. - Опробовать приборы измеряемой величиной. - Проверить прибор методом сравнения. - Вычислить класс точности проверяемого прибора. | 6ч |
| 5 | Ремонт и регулировка приборов различных систем. | - Подготовить рабочее место к работе - Провести внешний осмотр. - Разобрать прибор и определить неисправности. - Провести измерение катушек постоянным током.. - Провести ремонт или замену неисправных деталей. - Собрать измерительный прибор - Для регулировки предела шкалы отремонтированный прибор включить в электрическую схему с плавной регулировкой тока от нуля до максимума. - Провести регулировку. | 6ч |
| 6 | Оформление протоколов проверки и испытаний. | - Ознакомиться с протоколом проверки испытания электрооборудования. - Провести осмотр электрооборудования, измерить сопротивление изоляции, прозвонить обмотки. - Оформить протокол проверки и испытанийэ | 6ч |
| 7 | Наладка осветительных электроустановок. | - Проверить правильность зарядки люминесцентных светильников. - Обратить внимание на типы и мощности светильников, правильность соединения нулевых проводов к сети и контактным зажимам. - Проверить марки и сечение проводов на соответствие. Измерить величину сопротивления изоляции осветительных электроустановок. - Определить дефекты осветительных электроустановок и устранить их. | 6ч |
| 8 | Наладка осветительных электроустановок. | - Проверить правильность зарядки люминесцентных светильников. - Обратить внимание на типы и мощности светильников, правильность соединения нулевых проводов к сети и контактным зажимам. - Проверить марки и сечение проводов на соответствие. Измерить величину сопротивления изоляции осветительных электроустановок. - Определить дефекты осветительных электроустановок и устранить их. | 6ч |
| 9 | Испытание кабельных линий в повышенном напряжении. | - Подготовить кабельную линию к испытанию (снять напряжение, заземлить). - Посредством мегомметра проверить сопротивление от каждой жилы к металлической оболочке кабеля и между фазами. - Подготовить испытательную установку. -Плавно подать напряжение к одной жиле кабеля, остальные заземлить. - Измерить ток утечки. - Оформить протокол испытаний. | 6ч |
| 10 | Осмотр, испытания и измерения на воздушных линиях напряжением до 1000В. | - Провести внешний осмотр состояния воздушных линий. - Проверить цепь заземления и заземляющих устройств. - Измерить сечение заземляющих проводников. - Измерить величину сопротивления заземляющих устройств методом амперметра-вольтметра. - Сравнить показания с нормативами согласно ПУЭ. | 6ч |
| 11 | Внешний осмотр и проверка схемы соединения обмоток асинхронного двигателя. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр асинхронного двигателя.. - Проверить схемы соединения обмоток индуктивным методом на переменном токе. - Проверить схемы соединения обмоток с помощью аккумулятора и вольтметра | 6ч |
| 12 | Проверка контактных колец, щеток, коллектора, соосности валов и их центровка. | - Подготовить рабочее место к работе - Провести внешний осмотр электрической машины. - Проверить контактные кольца и коллектор на износ, наличие трещин, заусенцев. - Если на коллекторных пластинах выявлены выбоины или выгоревшие участки, то коллектор отшлифовать или отполировать до уровня, при котором будут ликвидированы все неровности. - Провести контроль диаметра и биение поверхности коллектора и контактных колец. - Проверить износ и правильность установки щеток. - Проверить соосность валов и при необходимости провести центровку. | 6ч |
| 13 | Измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулировочных резисторов. | - Подготовить рабочее место к работе. - Измерить общее сопротивление реостатов с помощью мегомметра. - Проверить мегомметром целость отпаек. Значения сопротивлений должны отличаться от данных завода-изготовителя не более чем на 10%. | 6ч |
| 14 | Проверка работы двигателя на холостом ходу и под нагрузкой. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр электродвигателя, проверить схемы соединения, измерить сопротивления изоляции. - Провести пробный пуск. Включить электродвигатель на 1 час без нагрузки, проверить нагрев подшипников, обмоток и отсутствие вибраций. - Подключить нагрузку, проконтролировать токи на каждой фазе. | 6ч |
| 15 | Проверка полярности обмоток электродвигателей и чередование фаз синхронных машин. | - Подготовить рабочее место к работе. - Определить начала и концы обмоток статора и ротора, промаркировать и соединить. - Присоединить к одному из выводом «+» источников тока, ко второй обмотке присоединить гальванометр так, чтобы стрелка отклонилась в право при замыкании цепи. Тогда вывода обмоток, присоединённые к плюсу источника тока к плюсу гальванометра будут одинаковы. - Проверить чередование фаз с помощью фазоуказателя подключаемого к трансформатору. | 6ч |
| 16 | Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести разборку генератора постоянного тока. - Определить чередование полюсов внешним осмотром на индукторе. - Определить чередование полюсов магнитной стрелкой. - Проверить ранее полученные данные специальной катушкой. | 6ч |
| 17 | Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр машины постоянного тока. - Измерить сопротивление изоляции обмоток. - Проверить обмотки на отсутствие обрыва, правильность чередования полюсов, установить щетки на нейтраль, измерить воздушные зазоры. - Включить машину в работу. - Снять характеристики холостого хода плавным поднятием тока возбуждения с помощью реостата возбуждения до максимальной ЭДС при полностью выведенном реостате возбуждения и дальнейшим плавным снижением до нуля с измерением установившегося тока возбуждения и напряжения 15—20 ступеней каждой ветви характеристики. - Снять аналогично нагрузочные характеристики. | 6ч |
| 18 | Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести разборку генератора постоянного тока. - Определить чередование полюсов внешним осмотром на индукторе. - Определить чередование полюсов магнитной стрелкой. - Проверить ранее полученные данные специальной катушкой. | 6ч |
| 19 | Измерение сопротивления изоляции РУ напряжением до 1000В. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр. - Измерить сопротивление изоляции. - Собрать схему измерения пробоя пробивного предохранителя. - Измерить пробивное напряжение. | 6ч |
| 20 | Проверка и регулировка качества контактных соединений рубильника, наладка кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр аппаратов. - Проверить правильность хождения подвижных ножей рубильников, губки неподвижных контактов. - Проверить плотность прилегания ножей и губок с помощью щупа. - Измерить сопротивление изоляции рубильника между всеми токоведущими частями и заземленными деталями. - Измерить сопротивление изоляции между стойками каждой фазы, а также между полюсами при включенном положении рубильника. - Измерить сопротивление контактов в замкнутом, разомкнутом состоянии, а также сопротивление изоляции между контактами корпуса в пакетных выключателей и переключателей. | 6ч |
| 21 | Проверка и регулировка пружин контакторов и магнитных пускателей. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр, измерить сопротивление, прозвонить катушку, проверить конечное и начальное нажатие, прилегающие контакты. - Проверить лёгкость хода. Проверить раствор и провал. - Подать напряжение и проверить аппарат в работе.. | 6ч |
| 22 | Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр автоматических выключателей. - Проверить сопротивление изоляции токоведущих частей. - Провести проверку повышением испытательного тока до отключения автомата. - Провести проверку тепловых элементов. | 6ч |
| 23 | Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр. - Измерить сопротивление изоляции и переходное сопротивление цепи контактов. - Испытать изоляцию повышенным напряжение. - Проверить действие максимальных и минимальных разцепителей. | 6ч |
| 24 | Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1000В. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр. - Измерить сопротивление изоляции. - Собрать схему пробоя пробивного предохранителя. - Измерить пробивное напряжение. | 6ч |
| 25 | Наладка заземляющих устройств. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести осмотр заземляющих устройств. - Проверить соединение между заземлителями и заземляющим элементом. - Измерить сопротивление заземлителя. - Проверить цепь между заземлителем и заземляющим устройством. | 6ч |
| 26 | Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр. - Измерить сопротивление изоляции, проверить электрическую прочность повышенным током в течении 1 минуты. - Проверить прочность вторичных обмоток трансформатора тока, проверить коэффициент трансформации трансформатора. | 6ч |
| 27 | Измерение потерь холостого хода, сопротивление обмоток постоянному току, коэффициента трансформации силовых трансформаторов. | - Подготовить рабочее место к работе. - Подать напряжение на первичную обмотку, другую обмотку оставить разомкнутой. Измерить потери х.х. -Измерить сопротивление обмоток мегомметром. - Измерить коэффициент трансформации силовых трансформаторов методом двух вольтметров. | 6ч |
| 28 | Проверка и наладка сварочных трансформаторов. | - Подготовить рабочее место к работе. - Провести внешний осмотр. - Определить величину сопротивления изоляции с помощью мегомметра. - Измерить сопротивление изоляции. Заменить стеклянные шпильки. - Проверить изоляцию повышенным напряжением. - Включить трансформатор и проверить в режиме холостого хода. | 6ч |
| 29 | Проверка и испытание изоляторов и вводов РУ напряжением выше 1000В. | - Измерить сопротивление изоляции. - Измерить тангенс угла диэлектрических потерь. - Провести испытание повышенным напряжением. - Проверить качество уплотнений вводов. - Проверить трансформаторное масло из маслонаполненных вводов. | 6ч |
| 30 | Проверка и наладка вторичных цепей. | - Провести тщательный осмотр аппаратуры, кабелей, панелей и тд. - Проверить правильность монтажа в распределительном шкафу. - Проверить целостность цепей при помощи мегомметра. - Испытать повышенным напряжением. - Провести испытание и наладку. Зачет. | 6ч |
| Всего часов | 180ч |

3.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

По результатам практики  обучающиеся сдают зачет.

Требования к зачету по учебной практике:

Обучающийся допускаются к сдаче зачета при условии выполнения всех  видов работ на  практике,  предусмотренных  рабочей  программой,  и  своевременном  предоставлении  следующих документов:

-  положительного  аттестационного  листа  по  практике  руководителя  практики  об  уровне  освоения профессиональных компетенций;

-  положительной  характеристики   прохождения  практики  на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;

- дневника практики;

- отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

По итогам промежуточной аттестации обучающийся допускается к прохождению производственной практики.

| Результаты (освоенные ПК, ОК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | - демонстрация умения принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу: - обоснованный выбор инструментов и приспособлений; - умение правильно пользоваться инструментами и контрольно измерительными приборами; - соблюдение правила техники безопасности. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | - демонстрация качественного испытания и пробного пуска машин под наблюдением инженерно-технического персонала, - организация рабочего места в соответствии с технологической картой. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | - демонстрация навыков по настройке и регулировке контрольно-измерительных приборов и инструментов, производить проверку электрооборудования в процессе ремонта, производить расчеты необходимые при устранении дефектов электрооборудования; - соблюдать правила техники безопасности при настройке и ремонте. | Экспертная оценка результатов деятельности при выполнении работ на различных этапах учебной практики |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Понимание сущности социальной значимости своей будущей профессии; Проявление устойчивого интереса | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Анализ рабочей ситуации; Осуществление текущего контроля; Осуществление итогового контроля; Оценка и коррекция собственной деятельности; Несение ответственности за результаты своей работы; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. | Работать в команде; Эффективно общаться коллегами | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |
| ОК7.Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности | Организация собственной деятельности | Наблюдение за обучающимся на различных этапах учебной практики |

Критерии для промежуточной аттестации по практике

| Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- |
| Обучающийся не прошел практику по неуважительной причине. Комплект документов не полный. Цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или некачественно применены на практике профессиональные компетенции. Отчет по практике не представлен в срок, или является неполным и не соответствует стандарту подготовки, что говорит о том, что профессиональные компетенции недостаточно усвоены. | Незачет |
| Комплект документов полный, цель практики выполнена: Отработаны и применены на практике профессиональные компетенции. Работа обучающегося по текущим оценкам оценена положительно. Отчет по практике представлен в срок, не имеет грубых дефектов в содержании и оформлении. | Зачет |

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Нормативные правовые акты

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г., практика обучающихся является составной частью образовательного процесса и составной частью ППКРС и ППССЗ среднего профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО

Основные источники:

1.В.А.Бутырский  Наладка электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. стереотип. –М.: Высшая школа; Издательский центр «Инфолио», 2015. 368с.;ил

2. Э.С. Мусаэлян наладка и испытание электрооборудования: Учебник для проф учеб. заведений – 2-е изд. перераб. –М.: Высшая школа; Энергия, 2015. 464с.

Дополнительные источники:

1.  Ю.Д. Сибикин «Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий». В 2 кн. Кн2: учебник для нач. проф. образования/ Ю.Д.Сибикин -3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия»,2015. – 256

2. Интернет ресурсы:

http://forca.ru/knigi/arhivy/kak-ocenit-vozmozhnost-vklyucheniya-v-rabotu-novogo-elektrooborudovaniya-2.html

http://www.studfiles.ru/preview/5301814/page:13/

http://forca.ru/knigi/oborudovanie/montazh-i-ekpluataciya-kabelei_32.html

http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/ispytaniya-elektricheskih-mashin-pered-puskom.html

http://www.myswitcher.ru/books/rudaia/rudaia18.html

http://forca.ru/knigi/arhivy/naladka-oborudovaniya-elektricheskih-podstanciy-2.html

http://forca.com.ua/info/spravka/shemy-vklyucheniya-izmeritelnyh-priborov.html

http://www.studfiles.ru/preview/4530338/page:35/

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Вид работ №_1. Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1,  ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_2. Измерение электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_3. Измерение электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_4. Проверка электроизмерительных приборов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_5. Ремонт и регулировка приборов различных систем.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_6. Оформление протоколов проверки и испытаний.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_7. Наладка осветительных электроустановок.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_8. Наладка осветительных электроустановок.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_9. Испытание кабельных линий в повышенном напряжении.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_10. Осмотр, испытания и измерения на воздушных линиях напряжением до 1000В.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_11. Внешний осмотр и проверка схемы соединения обмоток асинхронного двигателя.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_12. Проверка контактных колец, щеток, коллектора, соосности валов и их центровка.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_13. Измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулировочных резисторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_14. Проверка работы двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_15. Проверка полярности обмоток электродвигателей и чередование фаз синхронных машин.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_16. Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_17. Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_18. Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2 ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_19. Измерение сопротивления изоляции РУ напряжением до 1000В.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_20. Проверка и регулировка качества контактных соединений рубильника, наладка кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_21. Проверка и регулировка пружин контакторов и магнитных пускателей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_22. Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_23. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_24. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1000В.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_25. Наладка заземляющих устройств.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_26. Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_27. Измерение потерь холостого хода, сопротивление обмоток постоянному току, коэффициента трансформации силовых трансформаторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_28. Проверка и наладка сварочных трансформаторов.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_29. Проверка и испытание изоляторов и вводов РУ напряжением выше 1000В.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

Вид работ №_30. Проверка и наладка вторичных цепей.

Формируемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.3

Формируемые общие компетенции: ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7

В период прохождения учебной практики студент-практикант осваивает следующие виды работ:

Настройка и регулировка цифровых контрольно-измерительных приборов.

Измерение электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов.

Измерение электрических величин с помощью аналоговых и цифровых контрольно-измерительных приборов.

Проверка электроизмерительных приборов.

Ремонт и регулировка приборов различных систем.

Оформление протоколов проверки и испытаний.

Наладка осветительных электроустановок.

Наладка осветительных электроустановок.

Испытание кабельных линий в повышенном напряжении.

Осмотр, испытания и измерения на воздушных линиях напряжением до 1000В.

Внешний осмотр и проверка схемы соединения обмоток асинхронного двигателя.

Проверка контактных колец, щеток, коллектора, соосности валов и их центровка.

Измерение сопротивления постоянному току реостатов и пускорегулировочных резисторов.

Проверка работы двигателя на холостом ходу и под нагрузкой.

Проверка полярности обмоток электродвигателей и чередование фаз синхронных машин.

Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока.

Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик.

Проверка полярности и согласований обмоток машин постоянного тока.

Измерение сопротивления изоляции РУ напряжением до 1000В.

Проверка и регулировка качества контактных соединений рубильника, наладка кнопок управления, пакетных выключателей и переключателей.

Проверка и регулировка пружин контакторов и магнитных пускателей.

Проверка действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей автоматических выключателей.

Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.

Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1000В.

Наладка заземляющих устройств.

Проверка измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Измерение потерь холостого хода, сопротивление обмоток постоянному току, коэффициента трансформации силовых трансформаторов.

Проверка и наладка сварочных трансформаторов.

Проверка и испытание изоляторов и вводов РУ напряжением выше 1000В.

Проверка и наладка вторичных цепей.

  - Требования к оформлению отчета

По результатам практики обучающимся создается отчет. Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им работу во время практики. Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля или приобретения первоначального практического опыта и сбора материала для выполнения выпускной квалификационной работы в период прохождения  практики по модулю.

Объем отчета по практике из расчета 2-3 страницы на 36 часов практики печатного текста  (без приложений; количество приложений не ограничивается и в указанный объем не включается). Все страницы отчета, кроме титульного листа, и приложения  должны быть пронумерованы (титульный лист считается первым, но не нумеруется). Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта — черный, межстрочный интервал — полуторный, гарнитура — Times New Roman, размер шрифта — 14 кегль.

Отчет по практике должен содержать:

- Титульный лист (Приложение 1)

- Задание

- Содержание

- Введение

- Основная часть

- Выводы

- Приложения

Титульный лист оформляется по типовой форме (приложение 1).

Содержание содержит наименование информационных блоков в том порядке, в котором они будут изложены в отчете.

Во введении должны быть отражены:

- место и время прохождения практики (срок, продолжительность в неделях/раб. днях), цели практики;

- характеристика базы практики;

В основной части отражаются технология выполненных работ во время  учебной практики.

- описание выполненной работы по разделам программы практики;

-индивидуальное задание на  практику

Текстовую часть основной части отчета разрешается иллюстрировать рисунками, схемами, таблицами.

Выводы должны содержать:

- описание знаний, умений, навыков (компетенций), приобретенных практикантом в период практики;

В конце заключения студент должен проставить число сдачи отчета и подпись.

В приложении обучающийся представляет  графические, аудио-, фото-, видео, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

К отчету также прилагаются:

- Дневник практиканта (Приложение4)

Аттестационный лист и  характеристика общих и профессиональных компетенций установленной формы, заполненная и подписанная  руководителем по практике от образовательной организации о работе обучающегося практиканта.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

ОТЧЕТ  ПО Учебной  ПРАКТИКЕ

ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования»

Вид  практики

Профессия: 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Код и наименование профессии

Студента(ки)  3  курса     39  группы

форма обучения очная

(очная, заочная)

Иванова Петра Васильевича
        (Фамилия, имя, отчество)

Место практики:  учебно-производственные мастерские по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» филиала ГАПОУ  МИК

(Название организации)

Срок практики: согласно графику учебного процесса и расписанию занятий

Руководители  практики

от колледжа

______________      _____________

подпись                   ФИО

Итоговая оценка по практике ____________________

Кувандык  20___

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Аттестационный лист  по  учебной практике

Обучающийся:  __________________________________________________________

Профессия: 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

№ гр 39

прошел  учебную  практику по ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования»

в объеме 180 часов         с_________ 20__ г   по  _______ 20___г.

в организации: филиал ГАПОУ МИК учебно-производственная мастерская по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

по адресу: г.Кувандык ул Фестивальная 2

Сведения об уровне  освоения профессиональных компетенций в период практики

ПМ 01     «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

| Профессиональные компетенции | Качественный уровень освоения компетенций* |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |  |
| ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |  |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |  |

Итоговая оценка______________________________**

Зав.филиалом  ГАПОУ МИК________/А.Ф. Самигуллина/

Руководитель практики  __________/                           /

Дата: «___»__________20__г

Характеристика руководителя практики на обучающегося по профессии 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  по освоению общих и профессиональных компетенций, в период прохождения учебной практики

За время прохождения учебной  практики в ГАПОУ МИК по профессиональному  модулю ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования обучающийся _________________________________________________________                                                                                                            показал освоение следующих общих  компетенций

1.___________________сущность и социальную значимость своей

(понимает, не понимает)

профессии и проявляет к ней устойчивый интерес.

2._____________ организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

(способен, не способен)

методы и способы выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

3.Самостоятельно____________________принимать решения в стандартных  и

(может, не может)

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.

4. ______________осуществлять поиск и использование информации, необходимой     (умеет, не умеет)

для эффективного выполнения профессиональных задач, а также профессионального и личностного развития.

5.___________________информационно-коммуникативные технологии в

(использует, не использует)

профессиональной деятельности.

6. ____________________   навыки работы в коллективе, в команде, эффективно (демонстрирует, не демонстрирует)

общается с коллегами, руководством, потребителями.

7._______________брать на себя ответственность за работу членов команды, за

(готов, не готов)

результат выполнения заданий.

8.________________самостоятельно определять задачи, профессионального и

(способен, не способен)

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

9.___________________в условиях частой смены технологий в профессиональной  (ориентируется, не ориентируется)

деятельности.

При освоении профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 2.2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

(Выполнял следующие виды работ в соответствии с тем уровнем который указан в аттестационном  листе)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«     » _________ 20__г

Руководитель практики от  образовательной организации_________/____________/

М.П.

Министерство образования Оренбургской области

филиал  государственного  автономного

ПРОФЕССИОНАЛЬНОго  образовательного учреждения

«Медногорский   индустриальный   колледж» Г.МЕДНОГОРСКА

оренбургской области в г.Кувандыке

(филиал гаПоу мик  В Г. КУВАНДЫКЕ)

Согласовано:

Зав.отделением

______/ЕмельяненкоО.В/

«____»_________20__

ЗАДАНИЕ

на учебную практику

Обучающемуся гр №  39 _____________________________________________________________

(№ группы, фамилия , имя, отчество обучающегося)

Профессия 13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Наименование практики по ПМ 02 «Проверка и наладка электрооборудования»

(наименование профессионального модуля)

Срок практики: согласно графику учебного процесса и расписанию занятий

Место прохождения практики: учебно-производственные мастерские  филиала ГАПОУ МИК

(наименование предприятия)

Во время прохождения практики необходимо выполнить следующую работу:

1. Изучить

2.Собрать

3.Выполнить практические задания, согласно  рабочей программы практики

4.Описать выполненную работу

5.Сформировать отчет

Руководитель практики от образовательной организации_______________/                            /

«____»__________20___г